- 单竹窝直流系统采购项目招标方案及定标方法

一、投标人资格：

1.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的企业。

1.2 投标人必须是高频开关直流电源装置设备的制造商或者代理商。

1.3 投标人近3年（2022年1月至投标截止时间）至少有3项同类业绩（同类业绩是指电力行业DC110V或DC220V高频开关直流电源系统供货业绩，提供的产品必须有型式试验报告），需提供合同复印件，合同复印件必须有具体的合同金额、甲方的名称及联系人、联系电话，并附有相关的甲方或第三方验收合格的证明文件。

二、投标人须知：

2.1 领取招标文件的方式：在报名时间截止前登录广东梅雁吉祥水电股份有限公司官网，网址：http://www.chinameiyan.com下载招标文件。

2.2 报名方式（可选择以下方式之一进行报名）：

2.2.1 线下报名：投标人需将2022年1月至今同类业绩证明材料、营业执照复印件、试验报告、法定代表人身份证复印件、授权委托书、联系方式等资料（加盖单位公章），带齐资料在2025年5月8日17时00分前到广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼总工室进行报名。开标当日现场不接受报名。

2.2.2 线上报名：投标人需将2022年1月至今同类业绩证明材料、营业执照复印件、试验报告、法定代表人身份证复印件、授权委托书、联系方式等资料（加盖单位公章）扫描件，在2025年5月8日17时00分前发送到指定邮箱：meiyanzgs@163.com；网上报名提供的资料要与投标文件的一致，不一致的视为无效投标。开标当日现场不接受报名。

2.2.3 联系方式：冯工  138 2384 1987    曾工  134 3011 7707

2.3 保证金：人民币伍仟元整（现金），开标时用信封装好，在信封上加盖投标人的公章，交给工作人员当面清点；定标后中标人保证金转为履约保证金；未中标的投标人，待开标会结束后退还。

2.4 开标时间（投标截止时间）：开标会定于2025年5月9日15时00分在广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼会议室。

2.5 投标人需按照附件一《单竹窝直流系统采购项目需求》完成本项目。

2.6 投标人投标报价按附件二《单竹窝直流系统采购项目投标报价表》填报，投标总报价的最高限价为人民币20万元（不含税），投标总报价（不含税）不超过最高限价方为有效报价。

2.7 投标文件份数及装订要求：

2.7.1 纸质版投标文件1式5份，1份正本和4份副本；

2.7.2 电子版投标文件1份（电子版投标文件需存放在U盘里，内容需与纸质版投标文件内容一致）；

2.7.3 所有投标文件需密封完好，并在密封口加盖骑缝章；

2.7.4 商务投标文件【同类业绩证明材料、营业执照复印件、资质证书和安全生产许可证（如有）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、联系方式等资料等】、报价表与电子版投标文件分三个文件袋单独包装提交（商务投标文件与报价表必须分开装订，且商务投标文件不得显示投标报价）。

2.8 投标人按照附件二（须填写《投标总报价表》和《投标报价明细表》）填报好后，用信封密封并加盖公章后交送招标工作人员。

2.9 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单【以投标截止日前5个工作日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，下载信用信息打印并加盖公章，例图详情请看附件三，如不提供则作无效标处理】。

三、评审及定标方法（详见附件四）：

本次招标采用最低评标价法，推荐2个中标候选人。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，不含税报价（总价）最低者作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。

四、合同签订及工期：

4.1 定标后，中标人30日内与招标人签订合同。

- 4.2 合同工期：签订合同后，60天内全部设备到货，安装调试时间由招标人另行确定，招标人提前3天通知中标人。

五、合同费用支付及结算：

- 5.1 本工程合同总价为人民币大写  万元整（¥  .00）。在签订合同后15个工作日内，支付合同总价的20%作为工程预付款。

- 5.2 本合同中的所有设备送到电站并初步验收合格后30个工作日内，支付合同总价的30%作为设备到货款。

- 5.3 设备安装调试完成，投运正常、竣工验收合格后90天内支付合同结算总价的95%及退还履约保证金。

- 5.4 工程质保金为本工程合同结算总价的5％，工程质保金在质保期（壹年）满检查无遗留质量问题后一个月内支付。

六、招标人拥有本招标项目的最终解释权。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025年4月25日

附件一：单竹窝直流系统采购项目需求

- 项目简介

单竹窝水电站的直流系统于2001年投入运行，至今已超过23年。直流系统采用一套高频开关直流充电装置（配4台DC220V20A充电模块、1台主机）、一套蓄电池，直流母线分段运行，设母联开关。

因设备运行时间较长，近期在巡查过程中发现充电主机显示屏黑屏，对蓄电池进行试验过程中发现其中2只蓄电池电压下降过快、电池外壳破裂损坏。为确保直流系统的正常运行，拟对直流系统进行全面改造，即采购一套新的直流系统，安装在厂用电配电房预留设备位置，新的直流系统投入运行后，把直流负载分期分批接入。

- 执行标准

- 本项目应符合下列标准、规范要求（适用标准包括但不仅限于以下清单所列标准）；以下标准规范如果出现同一对象有两个或两个以上规定时，执行最高级别和最新规定，如果被新标准和规范替代，执行新的标准和规范。

- GB/T 19826-2014    电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求

- GB/T 19638.1-2014  固定型阀控式铅酸蓄电池  第1部分：技术条件

- GB/T 19638.2-2014  固定型阀控式铅酸蓄电池  第2部分：产品品种和规格

- DL/T 459-2017      电力用直流电源设备

- DL/T 637-2019      电力用固定型阀控式铅酸蓄电池

- DL/T 781-2021      电力用高频开关整流模块

- DL/T 856-2018      电力用直流电源和一体化电源监控装置

- DL/T 724-2021      电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

- DL/T 5044-2014     电力工程直流电源系统设计技术规程

- NB/T 10606-2021    水力发电厂直流电源系统设计规范

- 项目技术要求

- 设备配置

- 参照《水力发电厂直流电源系统设计规范》（NB/T 10606-2021）的标准，新的直流系统配二套充电装置、二套蓄电池，分别接入一段、二段母线，直流母线分段运行，设母联开关。主要设备清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频开关直流充电装置 （DC220V10A） | 套 | 2 | 每套装置包含：1个标准电力柜、1台主监控模块（含触摸屏）、1台综合测量模块、5台充电模块。 |
| 2 | 直流馈电柜 | 套 | 2 | 每套馈电柜包含：1个标准电力柜、50个馈电回路，1套回路绝缘在线监测装置（不小于64路）。 |
| 3 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 （2V200AH） | 套 | 2 | 每套电池包含：1个电池架、1套电池连接片（线）、1套电池在线监测装置；2套蓄电池采用不同品牌。 |
| 4 | 电缆及附件 | 批 | 1 | 1. 300米单芯电缆（ZR-YJV-1*50）； 2. 1000米2芯电缆（ZR-YJV-2*4）； 3. 铜鼻子等附件。 |
| 5 | 设备调试 | 项 | 1 | 不含电缆桥架、槽钢等安装材料。 |

- 直流系统原理图及主要元器件清单

- 直流系统原理图详见附件五，供参考。

- 主要元器件详见附件六，供参考。

- 结构与元器件

- 结构要求

- （1）设备柜体外形尺寸：2260mm×800mm×600mm(高×宽×深)，色号RAL7035，静电喷涂。

- （2）设备柜体应设有保护接地，接地处应有防锈措施和明显标志。门应开闭灵活，开启角不小于90°，门锁可靠。前门为单扇门，门轴在右，后门为双扇门，前后门同为嵌入式。

- （3）紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均具有防腐镀层或涂层，紧固连接应有防松措施。

- （4）元件和端子应排列整齐、层次分明，不重叠，便于维护拆装。长期带电发热元件的安装位置应在设备柜内上方。

- （5）应选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求。设备柜体应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。柜体组装过程中不得采用打孔焊接工艺。

- （6）设备柜体应有足够的支撑强度，应提供必要设施，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔。

- （7）设备所有柜面应清洁，进行防锈处理，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。

- 元器件的要求

- （1）设备内安装的元器件均应有设备合格证或证明质量合格的文件。

- （2）导线、指示灯、按钮、行线槽、涂漆，均应符合国家或行业现行有关标准的规定。

- （3）设备应在以下位置配置数字式测量表计(其中电流表不低于   、电压表不低于4位)：充电装置输出电压、直流母线电压、蓄电池组电压、蓄电池组电流等，也可根据测量精度的需要配置独立的浮充电流表。

- （4）断路器、熔断器的上下级差配合应满足DL/T 5044相关规定，不得越级跳闸或越级熔断。

- （5）重要位置的熔断器、断路器应装有辅助报警触点，如充电机输出、蓄电池组进线、交流进线等。

- （6）馈线开关应并接在直流汇流母线上，以便于维护、更换。

- （7）同类元器件的接插件应具有通用性和互换性，应接触可靠、插拔方便。插接件的接触电阻、插拔力、允许电流及寿命，均应符合有关国家及行业标准的相关要求。

- 电气间隙和爬电距离

- 设备内两带电导体之间、带电导体与裸露的不带电导体之间的最小电气间隙和爬电距离，均应符合规定，其中电气间隙不小于6.0mm，爬电距离不小于8.0mm。

- 电气绝缘性能

- 绝缘电阻测量

- （1）按规定测量有关部位的绝缘电阻，应符合以下规定：

- a）各独立电路与地(即金属框架)之间的绝缘电阻不小于10MΩ；

- b）无电气联系的各电路之间的绝缘电阻不小于10MQ。

- 工频耐压试验

- （1）设备的下列部位应进行工频耐压试验：

- a）各独立电路与地(即金属框架)之间；

- b）无电气联系的各电路之间。

- （2）工频耐压试验电压值：

- 第（1）点中所列部位应能承受频率为（50±5）Hz的工频耐压试验，历时1min，不应出现击穿或闪络现象。绝缘试验的试验电压：2.0kV。

- 冲击耐压试验

- 设备各电路对地(即金属框架)之间，交流电路与直流电路之间，应能承受冲击电压试验。冲击试验电压：5kV。

- 承受冲击电压后，设备的主要功能应符合标准规定。

- 防护等级

- 设备柜体外壳防护等级应不低于GB 4208-2017中IP20的规定。

- 噪声

- 在正常运行时，自冷式设备的噪声应不大于55dB(A)。风冷式设备的噪声在50%及以下负载时应不大于60dB(A),100%负载时应不大于65dB(A)。

- 蓄电池

- 本项目配置2组免维护阀控式铅酸蓄电池，每组蓄电池104只，2V200AH，配电池架、连接片（线），以及电池在线监测装置。

- 电池架采用双层双列布置，参考尺寸：3000*500*1200（长*宽*高）。

- 根据南方电网反事故措施中关于防止蓄电池事故的规定，2套蓄电池应使用不同厂家的产品，推荐如下品牌：理士、双登、天能、耐普、灯塔、丰日、汤浅、友联，且蓄电池必须是三个月之内出厂的产品。

- 蓄电池技术要求

-  结构要求

- （1）外观

- 蓄电池的外观应无变形、裂纹、漏液及污迹，标志、标记应清晰。

- 蓄电池的外形尺寸应符合GB/T 19638.2-2014。

- （2）隔板

- AGM蓄电池应采用超细玻璃纤维隔板。

- （3）极板和汇流排

- AGM蓄电池应采用涂膏式正、负极板。蓄电池的正极板厚度不低于3.5mm，汇流排截面积不低于50mm2，汇流排与极板间距不低于11mm。

- （4）重量

- 蓄电池的重量宜符合GB/T19638.1-2014中表A.1，即在11.0～17.5kg之间。

- 蓄电池的重量应不超出同组蓄电池重量平均值的±5%。

- （5）端子

- 端子与连接条的接触面应平整光滑、表面无凹凸、毛刺和胶污。

- 端子与连接条的接触面应与蓄电池壳面平行，端子式端子的轴线应与蓄电池壳面垂直。端子式端子内螺纹的螺纹深度应不低于20mm。

- （6））密封性

- 蓄电池除安全阀外，其他各处均要保持良好的密封性，应能承受50kPa的正压。

-  安全性要求

- 应满足DL/T 637-2019标准要求。

-  使用性要求

- （1）充电参数

- 充电电流IC（A）：≤2.5I10

- 25℃时浮充充电电压（V.单体）：2.20～2.27

- 均衡充电电压（V.单体）：2.30～2.40

- 浮充充电温度补偿系数（mV/℃.单体）：-3～-7

- （2）容量性能

- 蓄电池组按DL/T 637-2019第8.17试验，10h率容量在第一次循环时应不低于0.95C10，在第3次循环内应达到1.0C10，但应不超过1.2C10。

- 蓄电池的放电电流和放电终止电压应符合下表的规定：

| - 放电电流Id（A） | - 放电终止电压（V，标称电压为2V） |
| --- | --- |
| - 1.0I10 | - 1.80 |

- （3）荷电保持性能

- 蓄电池按DL/T 637-2019第8.18试验，贮存180天后其荷电保持能力Rrf应不低于73%。

- （4）再充电性能

- 蓄电池按DL/T 637-2019第8.19试验，以Uflo恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应不低于85%，恒压充电168h的再充电能力因素Rbf168h应不低于100%。

- （5）冲击放电性能

- 蓄电池组按DL/T 637-2019第8.20试验，冲击放电时蓄电池组端电压不应低于202V。

- 蓄电池的预放电流和冲击放电电流应符合下表的规定：

| - 标称电压（V） | - 预放电流（A） | - 冲击放电电流（A） | - 冲击放电时蓄电池组端电压（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 1.0I10 | - 6I10且不超过240A | - 202 |

- （6）蓄电池间连接性能

- 蓄电池组按DL/T 637-2019第8.21试验，同组蓄电池间连接条电压降的平均值应不大于8mV。

-  电气一致性要求

- 应满足DL/T 637-2019标准要求。

-  耐久性要求

- 应满足DL/T 637-2019标准要求。

- 试验方法

- 应满足DL/T 637-2019标准要求。

- 检验规则

- 应满足DL/T 637-2019标准要求。

- 充电装置

- 充电装置应有充电(恒流、限流恒压充电)、浮充电及自动转换的功能。

- 充电装置输出电压调节范围(设备标称电压的百分数)：90%～120%。

- 充电装置输出电流调节应满足设备额定电流的20%～100%。

- 充电装置的稳压精度：±0.5%，稳流精度：±1%，纹波系数：0.5%。

- 充电装置应满足并机均流要求。多台高频开关电源模块并机运行时，各模块应均分负载电流。在额定输出电流的50%～100%范围内，其均流不平衡度不应超过±5%。

- 充电装置应有限流及限压特性。稳流充电方式运行下，当充电电压达到限压整定值时，设备应能自动限制电压，自动转换为恒压充电方式运行。稳压充电方式运行下，当输出电流超过限流的整定值时，设备能自动限制电流，自动转换为稳流充电方式运行。

- 充电装置应具有软启动特性。软启动时间在3s～8s范围内。

- 充电装置的高频整流模块还应满足DL/T 781标准要求。

- 效率及功率因数

- 在额定输入电压下，充电装置的效率应不低于90%，功率因数应不低于0.9。

- 保护及报警功能

- 绝缘监测及报警

- （1）设备应具有绝缘监测及报警功能。

- （2）当直流系统发生接地故障（正接地、负接地或正负同时接地）其绝缘水平下降到低于25kΩ或超出负极母线对地电压的（设备额定电压的百分数）45%～55%时，应满足以下要求：

- a）设备的绝缘监测应可靠动作；

- b）应显示接地的极性、接地电阻值和母线对地电压值；

- c）应发出声光信号并具有远方触点信号输出。

- （3）当直流系统发生有效值10V及以上的交流窜电故障时，设备应能发出交流窜电故障告警信息，并显示窜入交流电压的幅值。

- （4）绝缘监测装置应满足DL/T 1392的要求。

- 电压监测及报警

- （1）设备应具有电压监测及报警功能，电压监测装置应配有仪表并具有直读功能。当直流母线电压高于或低于规定值时应满足以下要求：

- a）设备的电压监测应可靠动作；

- b）过压继电器电压返回系数应不小于0.95，欠压继电器电压返回系数应不大于1.05；

- c）应发出声光信号并具有远方触点信号输出。

- （2）电池电压巡检装置应满足DL/T 1397.1的要求。

- 电流监测及报警

- （1）充电过电流

- 当蓄电池组的充电电流超过设定值的110%时，设备应发出报警信息。

- （2）浮充过电流

- 在蓄电池组浮充状态下，当蓄电池组的浮充电流大于整定的报警值且持续时间大于1h时，设备应发出报警信息。报警值现场可设，参考报警值为1mA/Ah～5mA/Ah。

- 保护功能要求

- （1）交流输入过电压和欠电压保护

- 设备应能监视交流输入电压的变化，当交流输入电压值过高或过低，可能会影响设备安全工作时，应自动关机保护；当输入电压正常后，应能自动恢复工作。

- 过压保护时的电压应不低于交流输入电压上限值的105%,欠电压保护时的电压应不高于交流输入电压下限值的95%。

- （2）缺相保护

- 当设备的输入采用三相交流电源时，设备应能监视交流输入的状况，若发生交流电源缺相或失去电压，应发出报警信息并自动关机保护；当三相交流电源正常后，应能自动恢复工作。

- 微机监控装置

- 控制功能

- 监控装置应具有充电运行、浮充电运行、交流电源中断的控制程序。阀控式密封铅酸蓄电池运行状态见下图：

- 显示及检测功能

- （1）监控装置应能显示交流电压、控制母线电压、动力母线电压、充电电压、蓄电池组电压、充电装置输出电流等参数。

- （2）监控装置检测应满足测量准确度要求。电压及电流的测量误差应满足以下规定：

- a）直流电压：动力母线电压在标称电压的80%～130%范围内，测量误差不超过±0.5%；控制母线电压在标称电压的80%～110%范围内，测量误差不超过±0.5%。

- b）直流电流：在额定电流的20%～110%范围内，测量误差不超过±0.5%。

- c）交流电压：在额定电压的80%～120%范围内，测量误差不超过±1.0%。

- （3）监控装置应能对充电电压、充电电流、浮充电压、充电时间、充电周期等运行参数进行设定、修改。

- 保护及报警功能

- （1）当设备出现交流电压异常、充电装置故障、直流母线电压异常、蓄电池电压异常、直流母线对地绝缘异常等故障时，监控装置应能发出相应信号及声光报警。

- （2）当设备出现交流输入过电压、交流输入欠电压、交流输入缺相、充电装置输出过电压等故障时，监控装置应能发出信号关断充电装置并报警。

- （3）监控装置报警动作值与设定值之间的偏差应符合设备技术条件规定。

- （4）监控装置应能对直流母线过电压、直流母线欠电压、充电装置输出过电压、充电装置输出欠电压、交流输入过电压、交流输入欠电压等保护及报警值进行设定、修改。

- 通信功能

- （1）通信接口

- 监控装置内应设有通信接口，实现对设备的遥信、遥测及遥控。

- 监控装置应具备RS232/RS485串行通信接口或以太网通信接口，其中以太网通信接口应满足DL/T 329的要求。

- （2）遥信试验

- 监控装置应能通过通信接口向远方发送直流母线过电压、直流母线欠电压、充电装置输出过电压、充电装置输出欠电压、交流输入过电压、交流输入欠电压等保护及报警信号及设备运行状态指示信号。

- （3）遥测功能试验

- 监控装置应能采集并通过通信接口向远方发送交流输入电压、控制母线电压、动力母线电压、充电电压、蓄电池组电压、充电装置输出电流等运行数据。

- 其他要求

- （1）主监控模块配触摸屏，不小于7英寸，与回路绝缘在线监测装置、电池在线监测装置共用，触摸屏能够显示直流系统的主监控模块、综合测量模块、回路绝缘在线监测装置、电池在线监测装置等直流系统的全部信息。

- （2）监控装置还应满足DL/T 856的要求。

- 电磁兼容性

- 阻尼振荡波抗扰度

- 设备应能承受GB/T 17626.18-2018中规定的试验等级为3级、振荡频率为100kHz和1kHz的阻尼振荡波抗扰度试验。

- 静电放电抗扰度

- 设备应能承受GB/T 17626.2-2006中规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度

- 设备应能承受GB/T 17626.4-2008中规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

- 浪涌(冲击)抗扰度

- 设备应能承受GB/T 17626.5-2008中规定的试验等级为3级的浪涌(冲击)抗扰度试验。

- 检验与试验

- 出厂试验

- 出厂设备应逐台进行出厂试验，试验合格后方可给予出厂试验合格证。

- 型式试验

- 设备应进行型式试验，提供本型号（系列）产品的型式试验报告。

- 试验项目

- 型式试验与出厂试验项目见DL/T 459-2017。

- 试验方法

- 试验方法见DL/T 459-2017。

- 标志、包装、运输和贮存

- 标志

- 1. 每套设备应有铭牌。铭牌应装在柜的明显位置，铭牌上应标明以下内容：

- （1）设备名称。

- （2）型号。

- （3）技术参数：

- 蓄电池组额定容量，Ah；

- 额定输入电压，V；

- 直流额定电流，A；

- 直流标称电压，V。

- （4）质量，kg。

- （5）出厂编号。

- （6）制造年月。

- （7）制造厂名称。

- 2. 设备里的各种开关、仪表、信号灯、光字牌、动力母线、控制母线等，应有相应的文字符号作为标志，并与接线图上的文字符号一致，要求字迹清晰易辨、不褪色、不脱落、布置均匀、便于观察。

- 包装

- 设备的包装应符合GB/T 13384的规定，装箱资料应有：

- 装箱清单；

- 出厂试验报告；

- 合格证；

- 电气原理图和接线图；

- 安装使用说明书；

- 随机附件及备件清单。

- 运输

- 设备在运输过程中，不应有剧烈振动、冲击和倾倒放置等。

- 贮存

- 设备在贮存期间，应放在空气流通、温度在-25℃～55℃之间、月平均相对湿度不大于90%、无腐蚀性和爆炸气体的仓库内，在贮存期间不应淋雨、暴晒、凝露和霜冻。与设备成套的蓄电池贮存应符合其设备技术条件规定。

- 电缆及附件

- 详见清单。

- 设备安装调试

- 本项目设备由业主负责安装，供货商负责调试。

- 项目验收

- 必须提交的资料（包含但不限于）

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 型式试验报告；

- 系统设计图纸（设备布置图、电气原理图和接线图等）；

- 设备清单；

- 出厂检验记录、试验报告；

- 蓄电池测试内阻、容量报告；

- 蓄电池核对性放电试验报告；

- 现场安装调试报告。

- 其中直流系统设备布置图、原理图、接线图、设备清单需提供CAD格式电子文档，使用说明书等需提供WORD格式或者PDF格式电子文档。纸质文档一式三份。

- 验收要求

- 设备完成安装调试并投入使用，提供完整的验收资料及申请后7个工作日组织验收。

- 质保期

- 自验收合格日期算起蓄电池质保期叁年，其他设备质保期壹年（核心控制器质保期贰年），在此保证期内因设备质量而引起的故障，中标人应无偿更换。

- 现场踏勘：招标人不统一安排现场踏勘，由投标人自行安排，费用自理。

- 现场踏勘联系人：何站长  138 2384 2321

附件二：单竹窝直流系统采购项目投标报价表

一、投标总报价表

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
| 单竹窝直流系统采购项目 |  |

说明：

1. 投标报价包括除税金外其他所有费用。

2. 投标总报价超过最高限价人民币20万元（不含税）的，视为无效投标。

投标人：

日期：      年   月   日

二、投标报价明细表

投标人报价应按以下格式进行填写。投标人全部以人民币报价，本招标文件所列的全部条款除税费外的凡涉及报价的，投标人都应在报价中计列，投标人的报价，报价精确到元，招标人认为是各项费用综合计算的结果，且该报价为闭口价，中标后在合同有效期内价格不变。

单位：人民币元（不含税）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频开关直流充电装置 （DC220V10A） | 套 | 2 |  |  | 每套装置包含：1个标准电力柜、1台监控模块（含触摸屏）、1台综合测量模块、5台充电模块。 |
| 2 | 直流馈电柜 | 套 | 2 |  |  | 每套馈电柜包含：1个标准电力柜、50个馈电回路，1套回路绝缘在线监测装置（不小于64路）。 |
| 3 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 （2V200AH） | 套 | 2 |  |  | 每套电池包含：电池架、连接片、电池在线监测装置；2套蓄电池采用不同品牌。 |
| 4 | 电缆及附件 | 批 | 1 |  |  |  |
| 4.1 | 单芯电缆 （ZR-YJV-1*50） | 米 | 300 |  |  |  |
| 4.2 | 2芯电缆 （ZR-YJV-2*4） | 米 | 1000 |  |  |  |
| 4.3 | 铜鼻子等附件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 设备调试 | 项 | 1 |  |  | 不含电缆桥架、槽钢等安装材料。 |
| 合计（不含税金额） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（不含税）人民币： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 报价时请在此栏注明蓄电池品牌型号，2套蓄电池必须是不同品牌。 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标报价包括除税金外的所有费用。

2. 投标总报价超过最高限价人民币20万元（不含税）的，视为无效投标。

投标人：

日期：      年   月   日

附件三：信用中国图例

附件四：评标办法

评标办法前附表

1.初步评审

1.1初步评审表（资格评审）

项目名称：

| 评审因素 |  | 评审标准 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 具有有效的营业执照。 |  |  |  |  |
|  | 资格要求 | 投标人必须是高频开关直流电源装置设备的制造商或者代理商。 |  |  |  |  |
|  | 业绩要求 | 投标人近3年（2022年1月至投标截止时间）至少有3项同类业绩（同类业绩是指电力行业DC110V或DC220V高频开关直流电源系统供货业绩，提供的产品必须有型式试验报告），需提供合同复印件，合同复印件必须有具体的合同金额、甲方的名称及联系人、联系电话，并附有相关的甲方或第三方验收合格的证明文件。 |  |  |  |  |
|  | 其他要求 | 不存在符合招标文件中规定被视为无效投标的其他条款的（如不存在打“√”，存在打“×”）。 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”，出现一个“×”的结论为“不通过”；

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”。

1.2 初步评审表（符合性评审）

项目名称：

| 序号 | 审查内容 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件符合招标文件的签署、盖章要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 满足招标文件合格投标人资格要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价没有超过招标人对本项目的最高限价，且是唯一的固定价 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的 |  |  |  |  |  |
| 5 | 评委认为投标报价异常，可能影响产品或施工质量和安全，且无法提供合理详细的综合单价分析或相关成本分析证明（如无异常请打“√”，异常请打“×”）。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、表中只需填写“√”或者“×”；

2、在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或者“不合格”。

2. 评审

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，不含税报价（总价）最低者作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。

2.1 评标委员会

2.1.1 评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建，由招标人代表，以及公司有关部门代表组成。

2.1.2 评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 资格性审查标准：见评标办法前附表。

3.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

4. 评标程序

4.1 初步评审（商务）

4.1.1 评标委员会可以要求投标人提交招标文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（商务）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3）其他不符合招标文件及法律、法规规定的投标。

4.2 初步评审（价格）

评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（价格）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.3 详细评审（价格）

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，不含税报价（总价）最低者作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。

5. 投标文件的澄清和补正

5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6. 评标结果

6.1 评标委员会按照不含税报价（总价）从低到高进行排序，不含税报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人。第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者违反招标文件规定的，招标人可按规定由评标委员会推荐排名第二位的中标候选人确定为中标人。

6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

6.3 投标人对结果有异议的，可在三个工作日内通过来函的方式向招标方提出。

6.4 评标现场招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书发出30日内招标人与中标人应签订合同。

附件五：单竹窝水电站直流系统原理图（见网站附件CAD文档）

- 附件六：单竹窝水电站直流系统设备清单（主要元器件清单）

| 序号 | 名称 | 代号 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流充电柜（2套设备数量，分2个柜） |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜体 |  | 2260*800*600（高*宽*深） | 2 | 面 | 标准电力机柜，门轴在右， 后双开门，色号RAL7035。 |
| 1.1 | 交流进线开关 | ZK111/ZK112/ZK211/ZK212 | 5SY6 3P C50A | 4 | 路 | 西门子 |
| 1.2 | 双电源切换装置 |  | MXQ3 63/3P 50A | 2 | 台 | 威族 |
| 1.3 | 充电模块输入开关 | ZK113～ZK117、ZK213～ZK217 | 5SY6 3P C16A | 10 | 路 | 西门子 |
| 1.4 | 充电模块 | C11～C15、C21～C25 | DC220V 10A | 10 | 台 |  |
| 1.5 | 防雷器开关 | ZK118/ZK218 | 5SY6 4P C40A | 2 | 路 | 西门子 |
| 1.6 | 防雷器 |  | C40 40kA/4P | 2 | 台 |  |
| 1.7 | 充电模块输出开关 | ZK12/ZK22 | 3VM1N160 R80 TM210 F/3P | 2 | 路 | 西门子 |
| 1.8 | 电池开关 | ZK13/ZK23 | 3VM1N160 R125 TM210 F/3P | 2 | 路 | 西门子 |
| 1.9 | 电池开关辅助触点 |  | OF | 2 | 只 | 西门子 |
| 1.10 | 放电试验开关 | ZK14/ZK24 | 5SY5 2P C25A | 2 | 路 | 西门子 |
| 1.11 | 母线输入开关 | ZK15/ZK25 | 3VM1N160 R125 TM210 F/3P | 2 | 路 | 西门子 |
| 1.12 | 母联开关 | ZK16 | 3VM1N160 R125 TM210 F/3P | 1 | 路 | 西门子 |
| 1.13 | 直流电压表 |  | DC300V | 4 | 块 |  |
| 1.14 | 直流电流表 |  | ±50A/75mV | 4 | 块 |  |
| 1.15 | 分流器 |  | FL-2 50A/75MV | 4 | 个 |  |
| 1.16 | 监控模块（含触摸屏） |  | 触摸屏不小于7英寸 | 2 | 台 |  |
| 1.17 | 综合测量模块 |  |  | 2 | 台 |  |
| 1.18 | 霍尔传感器 |  | 50A | 2 | 个 |  |
| 1.19 | 其他需要的设备及辅材 |  |  | 1 | 项 |  |
|  | 直流馈线柜（2套设备数量，分2段母线，2个柜） |  |  |  |  |  |
| 2 | 柜体 |  | 2260*800*600（高*宽*深） | 1 | 面 | 标准电力机柜，门轴在左， 后双开门，色号RAL7035。 |
| 2.1 | 直流馈电回路开关 | Q101～Q147、Q201～Q247 | 5SY5 2P C20A | 94 | 路 | 西门子 |
| 2.2 | 直流馈电回路开关 | Q148～Q150、Q248～Q250 | 5SY5 2P C40A | 6 | 路 | 西门子 |
| 2.3 | 指示灯 |  | AD16 | 100 | 只 |  |
| 2.4 | 漏电流传感器 |  |  | 100 | 只 |  |
| 2.5 | 回路绝缘在线监测装置 |  | 每台装置监测回路不小于64路 | 2 | 台 |  |
| 2.6 | 其他需要的设备及辅材 |  |  | 1 | 项 |  |
|  | 电池架（2组蓄电池，每组104只，共208只） |  |  |  |  |  |
| 3 | 电池架 |  | 3000*500*1200（长*宽*高） | 2 | 套 |  |
| 3.1 | 蓄电池（含连接板、线） |  | 2V200AH | 208 | 只 | 分2组，不同品牌 |
| 3.2 | 电池在线监测装置 |  |  | 2 | 套 | 监测208只电池 |
| 3.3 | 蓄电池至直流屏通讯线缆 |  | RVVP-4*0.5 | 100 | 米 |  |
| 3.4 | 其他需要的设备及辅材 |  |  | 1 | 项 |  |
|  | 电缆及附件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆及附件 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 蓄电池至直流屏动力线缆 |  | ZR-YJV-1*50 | 300 | 米 | 含柜间连接线 |
| 4.2 | 馈电回路电缆 |  | ZR-YJV-2*4 | 1000 | 米 |  |
| 4.3 | 铜鼻子等 |  |  | 1 | 批 |  |
| 备注 | 1.本设备清单为项目的最基本配置，若项目必需的设备，本清单未列出，也必须包含在内，不再增加费用。 2.项目主要要求为：2充电装置、2组蓄电池、分2段母线（配母联开关）。 3.具体设计方案及图纸由厂商提供，业主确认。 |  |  |  |  |  |